REMONT ARCHIWUM WRAZ Z DOSTAWĄ REGAŁÓW PRZESUWNYCH.

PAŹDZIERNIK 2012  r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

I.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I.I. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (osuszenie ścian zewnętrznych), izolacji  tarasu przy wejściu głównym, systemu wentylacyjno-grzewczego (osuszanie, ogrzewanie, nawilżanie, chłodzenie) oraz montaż regałów przesuwnych                             w pomieszczeniach Archiwum na poziomie – 4,50 w budynku Instytutu a także systemu regulacji pracy klimatyzatorów, obsługujących pomieszczenie Serwerowni na 1 piętrze budynku Instytutu oraz wentylacji podciśnieniowej w pomieszczeniu izolatki Oddziału Intensywnej Terapii na 2 piętrze budynku Kliniki na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

I.II. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

I.III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania: izolacji pionowej ścian zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej, izolacji tarasu przy wejściu głównym, systemu wentylacyjno-grzewczego oraz montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach Archiwum na poziomie – 4,50 w budynku Instytutu a także systemu regulacji pracy klimatyzatorów obsługujących pomieszczenie Serwerowni oraz wentylacji podciśnieniowej w pomieszczeniu izolatki Oddziału Intensywnej Terapii na 2 piętrze budynku Kliniki na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                    w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

I.IV. Szczegółowy zakres robót:

1.  Wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych pomieszczeń Archiwum.

Roboty polegać będą na wykonaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych w pomieszczeniach nr 3 i 4 (wg Załącznika nr 1) metodą iniekcji ciśnieniowej, wykonaniu systemowego tynku renowacyjnego na izolowanych ścianach umożliwiającego dyfuzję wody, osuszeniu izolowanych ścian, osuszeniu pomieszczeń do prawidłowego poziomu wilgotności, pomalowaniu ścian i sufitów, demontażu i ponownym montażu grzejników, pomalowaniu grzejników i rur we wszystkich pomieszczeniach, wykonaniu instalacji oświetleniowej               w pomieszczeniach nr 2 i 3, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej od zewnętrznej strony ściany pom. nr 4.

2.  Naprawa izolacji tarasu wejściowego.

Roboty polegać będą na rozebraniu okładziny z płytek ceramicznych, rozebraniu warstwy podłoża betonowego, wykonaniu poziomej izolacji wodoszczelnej, odtworzeniu warstwy podłoża betonowego, ułożeniu płytek gresowych.

3.  Wykonanie systemu wentylacyjno-grzewczego.

System ma zapewnić utrzymanie warunków wilgotności i temperatury wymaganych dla pomieszczeń w których jest przechowywana dokumentacja w formie papierowej oraz        w formie fotografii czarno-białej (negatywy i pozytywy). Należy ponadto wykonać 2 otwory wentylacyjne, zamontować 4 wentylatory wyciągowe (jeden z klapą przeciwpożarową)  między pomieszczeniami, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4.  Montaż regałów przesuwnych .

Pomieszczenia nr 3 i 4 należy wyposażyć w system regałów przesuwnych, metalowych gdzie przechowywana będzie dokumentacja medyczna w formie papierowej oraz fotograficznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

5. Wykonanie systemu wentylacji podciśnieniowej w pomieszczeniu izolatki Oddziału Intensywnej Terapii na 2 piętrze budynku Kliniki.

System ma wytworzyć w pomieszczeniu izolatki ciśnienie niższe niż                                    w pomieszczeniu śluzy i w pomieszczeniu brudownika.

6. Montaż systemu regulacji pracy klimatyzatorów obsługujących pomieszczenie Serwerowni na 1 piętrze budynku Instytutu, przy temperaturze zewnętrznej poniżej  -10°C.

I.V. Parametry regałów przesuwnych:

Pomieszczenie nr 3.

- długość półki - 1000 mm

- głębokość półki – 350 mm

- odstęp między półkami – 240 mm

- obciążenie na 1 półkę – 120 kg

- usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżakowe

- regulacja półek – co 20 mm

- ilość półek w pionie – 11 szt. + 1 kryjąca

- wys. całkowita regału - do 305 cm,

- ilość mb - 770

- kolor wykonania regałów: RAL 7004

Pomieszczenie nr 4.

- długość półki - 1120 mm

- głębokość półki – 350 mm

- odstęp między półkami – 320 mm

- obciążenie na 1 półkę – 120 kg

- usztywnienie konstrukcji regałów – stężenia krzyżakowe

- regulacja półek – co 20 mm

- ilość półek w pionie – 9 szt. + 1 kryjąca,

- wys. całkowita regału - do 305 cm,

- ilość mb – 1128,96

- kolor wykonania regałów: RAL 7004

Technologia wykonania regałów jezdnych.

Konstrukcja szyn i podłogi:

Szyny należy wykonać z materiału nie podlegającego korozji, z jednego fragmentu stali walcowanej na gorąco. Nie  dopuszcza się wykonania szyn ze stopów aluminium.

Nie dopuszcza się rozmieszczenia szyn pod ścianą boczną ze względu na prawidłowe prowadzenie wózków jezdnych oraz ograniczenie ich ilości.

Wzdłuż szyn nie należy stosować dodatkowych łańcuchów, które w przyszłości mogą skutkować unieruchomieniem regału.

Szyny należy wykonać w zakresie: szerokość (+/-) 90 mm, wysokość (+/-) 22 mm; tolerancja 2 mm. Konstrukcja szyn oraz technologia ich wykonania powinna zagwarantować całkowite poziome ich położenie, gdzie maksymalna tolerancja może wynosić nie więcej jak  ±1 mm na metr szyny.

Szyny należy montować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Nie wymaga się zastosowania dodatkowej podłogi w celu wypełnienia pomiędzy szynami.

Konstrukcja podstaw jezdnych i regałów:

Podstawy jezdne regałów powinny być wykonane z blachy stalowej.

Wysokość podstawy musi oscylować w zakresie: 150-160 mm.

Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementów konstrukcyjnych

zabezpieczających regały przed wywróceniem.

Przy każdej podstawie regału muszą występować odboje dystansowe, zabezpieczające sąsiednie regały przed uderzeniami i stanowiące ochronę przed zgnieceniem dłoni pracownika obsługującego regał.

Wysokość podstawy jezdnej regału łącznie z dolną półką regału musi wynosić minimum 180 mm celem zachowania wymaganej odległości przechowywanej dokumentacji do poziomu posadzki.

Minimalna grubość kół w podstawach jezdnych powinna wynosić 30 mm, ze względu na prawidłowe rozłożenie nacisków kół na szynę.

Podstawy jezdne mają być osadzone na kołach o średnicy min.105 mm. max 110 mm

Koła prowadzące jak i jezdne powinny być osadzone na wałkach za pomocą                  bezobsługowych łożysk kulkowych zapewniających trwałość systemu jezdnego oraz jego cichobieżny i prawidłowy przesuw.

Ściany boczne każdego regału należy wykonać z jednego arkusza blachy, przenoszących obciążenia na bazę jezdną, posiadających podwójną pionową perforację  pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki.

Wyklucza się stosowanie ścianek bocznych o konstrukcji ramowej z słupków .

Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek mają wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność np. przy wyjmowaniu półki.

Otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej powinny być rozmieszczone co 20 mm w celu dostosowania wysokości światła (odpowiedniego rozstawu) do przechowywanych materiałów.

Nie dopuszcza się przykręcania półek do ścian za pomocą śrub lub w inny sposób uniemożliwiający łatwą i szybką regulację ich wysokości.

Ostatnia górna tzw. kryjąca półka ze względu na stabilność regału powinna być skręcana na stałe.

Wymagane jest zamontowanie do krawędzi półki stalowego tylnego ogranicznika celem zabezpieczenia dokumentacji przed przypadkowym przesunięciem na sąsiednie półki.

Ograniczniki  mają posiadać wysokość w zakresie 35-40 mm oraz być montowane pomiędzy dwiema półkami na tym samym poziomie użytkowym z możliwością ich demontażu bez użycia narzędzi.

Regały muszą być wyposażone w środkowe stężenia krzyżakowe celem zapewnienia sztywności konstrukcji.

Nie dopuszcza się mocowania stężeń za pomocą śrub rzymskich.

Nie dopuszcza się stosowania tzw. pełnych pleców w regałach.

Każdy regał musi być wyposażony od strony czołowej w panel frontowy wykonany                     z blachy metalowej.

Panele frontowe muszą osłaniać mechanizm napędowy, oraz zostać wyposażone w dwie tabliczki opisowe zamontowane jedna pod drugą.

Konstrukcja półek:

Wymaga się zastosowania grubość półek w zakresie 20 mm - 22 mm.

Dłuższe krawędzie półek mają zostać zagięte trzykrotnie, a krótsze krawędzie dwukrotnie. Zagięte od spodu półki nachodzące na siebie krawędzie należy połączyć ze sobą w sposób trwały. Nie dopuszcza się zastosowania tzw. zgrzewów jako sposobu łączenia krawędzi. Należy zastosować klinowe wzmocnienia półek.

Dopuszczalne obciążenie półki musi wynosić minimum 120 kg.

Regulacja zaczepów półek ma odbywać się bez użycia narzędzi, tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej ze względu na szybką regulację ustawienia półek. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie może wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału.

Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu musi pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.

Półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa przy obsługiwaniu regałów z przechowywaną dokumentacją.

Wszystkie regały należy wyposażyć w półki kryjące na stałe zamontowane ze ścianami bocznymi. Nie dopuszcza się łatwo demontowanych kryjących półek.

Listwy opisowe mają zostać wykonane w zakresie: dł. 55 - 65 cm i wys. 70 – 85 mm.

Wyklucza się zastosowania mocowanych na stałe listew.

Napęd:

Należy zastosować napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną.

Przesuw regału ma się odbywać poprzez trójramienną korbę.

Korba ma być wykonana z materiału zapewniającego odpowiednią wytrzymałość, natomiast sam uchwyt korby z materiału, który zapobiega przed poślizgiem dłoni na uchwycie podczas jej obrotu.

Uchwyt powinien obracać się niezależnie od obrotu całej korby.

Długość ramienia korby powinna zapewniać bezproblemową obsługę przez pracownika.

Przeniesienie siły napędu ma następować od korby poprzez przekładnię łańcuchową na stalowy wał napędowy zakończony kołem zębatym.

Wał napędowy musi się znajdować wzdłuż środkowej części wózka jezdnego.

Napęd ze względu na duże obciążenie regałów musi być przekazywany od korby poprzez

system przekładni na koło zębate zespolone z wałkiem napędowym a następnie poprzez wałek na koło zębate znajdujące się w przedniej i tylnej części regału.

Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania regałów.

- atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,

- atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności,

- świadectwo bezpieczeństwa,

- 3 referencje o wielkości min. 1800 mb półek.

II. OCZEKIWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA  ROBÓT -  31 grudzień 2012 r.